HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA  Nº 3070

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

# ORDENANZA

Art. 1º)  SUSTITUYASE  del Capítulo XIII   de la Ordenanza 1496, los Artículos  1.3.1.; 13.1.1. ; 13.1.1.1.; 13.1.1.2.; 13.1.1.3.; 13.1.1.4.; 13.1.1.5.;  13.1.1.6.  y 13.1.1.7, por los siguientes :

13.1. PROTECCION CONTRA INCENDIOS :

13.1.1. DEFINICION – OBJETIVOS – ALCANCES  Y GENERALIDADES :

La protección  contra incendio comprende  el conjunto de condiciones  de construcción , instalación  y equipamiento que se deben  observar  tanto para los ambientes  como para  los edificios  y aún  para usos que no importen  edificios  y en  la medida  que esos usos  las requieran . En resumen , es la técnica  que se ocupa  de todos los problemas  vinculados con el incendio .-

Los objetivos  que se persiguen son :

1.- Evitar la gestación  de incendios .

2.- Impedir la propagación .

3.- Facilitar la evacuación  de los ocupantes .

4.- Proveer las instalaciones de extinción .

5.- Facilitar  el acceso  y las tareas de extinción  del personal de Bomberos.

Todo emplazamiento o edificio comprendido  dentro de la jurisdicción  del presente Código, deberán cumplir con las disposiciones                                                                                                                                                        contenidas en este capítulo y afines , reservándose  este Municipio , por evaluación  de los hechos  y riesgos  emergentes

- exigir condiciones diferentes  a las establecidas  en este Código .

- Aceptar  a solicitud  del interesado, soluciones  alternativas  distintas de las exigidas, quedando a su criterio su aceptación .

Para las construcciones  actualmente  en ejecución , se fa culta al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría  de Obras y Servicios Públicos , a convenir con los  propietarios y profesionales  intervinientes la adecuación  de aquéllas a las presentes normas .

Asimismo serán cumplidas por usos  que no importe  edificios  y en la medida que esos usos las requieran .-

13.1.2. METODOLOGIA :

Las condiciones  de incendio  que deberán cumplirse  en el proyecto y construcción  de edificios , están determinados  en el “Cuadro de Protección  Contra Incendio”.

Para determinar  las condiciones   a aplicar , deberán  considerarse las distintas actividades predominantes  y la probabilidad  de gestación  y desarrollo de fuego  en los edificios , sectores o ambientes  de los mismos. Esa  sistematización se ajustará  a lo indicado  en el “Cuadro de Protección contra Incendio (Condiciones específicas) .

La “Resistencia  al Fuego” que deben poseer los distintos  riesgos , conforme  a la carga de fuego máxima que representan , se ajustará  a lo establecido  en los cuadros  que se adjuntan  como parte integrante  de esta Ordenanza , en los que se introduce el concepto de “Resistencia  al Fuego” (F) , por el que se fija “la calidad de índole  funcional hasta la cual un elemento constructivo  resiste  el fuego (tiempo en minutos , del ensayo de la curva  de características) .”.-

ANEXO AL “ CUADRO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

USOS SEÑALADOS EN EL CUADRO DE PROTEC-

CION CONTRA INCENDIO 				COMPRENDE

Vivienda 							Casa de familia. Casa de

Residencia							de Departamentos.

Colectiva

Banco 								Cooperativa de Crédito

Entidades Financieras-

Crédito de consumo.

Hotel 								Hotel en cualquiera de

Sus denominaciones

Casa de Pensión.

Actividades							Edificios del Estado

Seguridad-Oficinas

Privadas-Casas de

Escritorio.

Sanidad y

Salubridad							Policlínico- Sanatorio-

Preventorio-Asilo-Refugio-Maternidad y clínica

Casas de Baños –Caridad

Educación 							Institutos de enseñanza –

Escuela-Colegio-Conserva-

Torio –Guardería  Infantil.

Espectáculos

Y Diversiones

(Otros Rubros) 						Casa Baile-Feria-micro-

cocina- circos (cerrados)-

Club-asociaciones  deportes

Actividades Culturales					Biblioteca-Archivo-Mueso-

Auditorio Exposición –

Estudio radiofónico- salas de

Reuniones.-

13.1.3. Condiciones  de Construcción :

Las condiciones  de Construcción  constituyen  requerimientos  fundados en características de riesgo de los sectores de incendio.-

13.3.1. GENERALIDADES

La subdivisión  interior tiene  por objeto evitar  la propagación del fuego, resultando una reducción  de la capacidad  ambiental  de los locales . De esta manera  se deberán prever sectores de fuego asilando las áreas de gran  peligro de otras que ofrecen  riesgos menores  a través de muros cortafuegos , divisiones , compartimientos, etc. Todo elemento constructivo  que constituye  el límite físico  de un sector  de incendio, deberá tener una resistencia  al fuego, conforme  a lo indicado  en el respectivo  cuadro de “Resistencia  al Fuego” (F) , que  corresponda  de acuerdo a la naturaleza  de la ventilación  del local , natural o mecánica , salvo  indicación contraria .

En los riesgos de 3 a 7, las puertas  de los ambientes  destinados a salas de máquinas , deberán  ofrecer  resistencia  al fuego  mínima  de F-60 y abrirán  hacia el exterior  con cierre automático aprobado  y doble contacto .

Los sótanos  con superficie  de planta igual  o mayor  que 65 m2, deberán  tener en su techo aberturas  de ataque de características físicas , técnicas y mecánicas apropiadas  a sus fines , a juicio  de la Secretaría  de Obras y Servicios  Públicos .-

Cuando existan  dos o más sótanos  superpuestos , cada uno deberá cumplir el requerimiento prescripto. La distancia  de cualquier punto  de un sótano, medida a través  de la  línea natural de libre trayectoria  hasta una caja de escalera , no deberá prever dos  salidas  como mínimo, en ubicaciones que permitan  desde cualquier  punto , ante un frente de fuego, lograr  sin atravesarlo una de las salidas.-

En subsuelos , en todos los riesgos , cuando el inmueble  que lo contiene  tenga pisos altos , el acceso  al ascensor  no podrá ser directo , sino a través de  una antecámara   con puerta de cierre  automático de doble contacto y resistencia  al fuego que corresponda .

La caja  de escaleras  en edificios  de más de un piso  de alto quedará  separada  de los medios internos de circulación  por puertas como las citadas, que abrirán hacia adentro en la abertura. En edificios de más de tres plantas  se exigirá escalera  exterior contra incendio, construida  con material incombustible  (Hormigón  armado o metal )

Ninguna unidad  independiente  podrá tener acceso a la caja de escalera .

A una distancia  inferior  a 5 m.  de la Línea Municipal, en el nivel de acceso existirán  elementos  que permitan  cortar el suministro de gas , la electricidad u otro fluido  inflamable  que abastezca  al edificio .

Se asegurará  mediante líneas especiales  el funcionamiento  del tanque hidroneumático de incendio u otro sistema  directamente afectado  a la extinción , cuando el edificio  sea dejado  sin corriente eléctrica , por una intervención .

En edificios   de más de 12 mts. de altura total, se deberá  contar con un ascensor  por lo menos de características contra incendios aprobados .-

13.1.3.2. Condiciones  específicas de Construcción

Las condiciones  específicas  de construcción , serán  caracterizados  con la letra C, seguida  de un número de Orden .

Condición  C.1:

Las cajas  de ascensores y montacargas estarán limitadas  por muros de resistencia   al fuego no menor de un rango que el exigido y estarán  provistas de cierre a doble contacto y cierra puertas aprobadas .-

Condición C.2:

Las ventanas y puertas  de acceso a los distintos  locales que  componen el uso , a los  que s  acceda  desde  un medio interno de circulación de ancho  no menor a 3 m. no deberán cumplir  con ningún requisito de resistencia  al fuego en particular .

Condición  C.3:

La cabina  de proyección  será construida   con el material  incombustible  y no tendrá  más abertura  que la que corresponde  a las de ventilación , la visual del operador , las de salida de haz luminoso de proyección  y la de la puerta  de entrada abrirá  de adentro para afuera , a un medio de salida . La entrada a la cabina tendrá puerta incombustible y estará aislada del público, fuera de su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones  de la cabina  no serán inferiores a 2,50 m. por lado y tendrá suficiente  ventilación  mediante  vanos o conductos de aire libre .-

Condición  C. 4 :

a) Un local  donde se revelen  o sequen  películas inflamables , será construido   en una sola  planta  sin edificación  superior  y convenientemente  aislado de los depósitos , locales de revisión  y dependencias . Sin embargo , cuando se utilicen  equipos blindados  puede construirse  un piso  alto.

b) El local tendrá  dos puertas  que deben abrir  hacia el exterior , alejadas  entre sí , para facilitar  una rápida  evacuación . Las puertas  serán de material incombustible . La iluminación  artificial  del local  en que se elaboren  o almacenen películas inflamables ,será  a electricidad con lámparas protegidas o interruptores situados  fuera del local y en el caso de situarse  dentro del local serán blindados .

Condición C.5

En los depósitos  de materiales en estado líquido, con capacidad  superior  a 3.000 litros se deberán  adoptar  medidas que aseguren  la estanqueidad del lugar  que los contiene .

Condición  C.6

Solamente puede  existir un piso alto destinado  para oficina  o trabajo  como dependencia  del piso inferior  constituyendo  una misma unidad  de uso,  siempre que posea  salida independiente .

Se exceptúa   estaciones de servicio  donde se podrá  construir  pisos elevados  destinados  a garaje . Para ningún caso e permitirá  ejecución de subsuelos.

Condición  C.7

Se colocará un equipo  electrógeno de arranque automático , con capacidad  adecuada para cubrir las necesidades  de quirófanos y artefactos  de vital funcionamiento.

La presente  exigencia  será extensible  a Confiterías Bailables , Cines, Teatros o Cines-Teatros  con capacidad mayor  a 200 localidades . Dicho equipo electrógeno  alimentará  un sistema de emergencia  de iluminación  general mínima , destacando mediante señal luminosa  de color rojo los lugares  de salida .

Condición C.8

Los muros  que separen  las diferentes  secciones  que componen  el edificio  serán  de 0,30 m de espesor en albañilería  de ladrillos macizos  u hormigón  armado  de 0,07 m. de espesor neto;  las aberturas  que estos muros  tengan serán  cubiertas por puertas  metálicas . Las diferencias , maquinarias e instalaciones , los camarines para artistas  y oficinas de administración , los depósitos  para decoraciones , ropería , taller  de escenografía  y guardamuebles                                  .

Para cerrar la boca de la escena   se colocará  entre el escenario  y la sala , un telón  de seguridad levadizo , excepto en los escenarios  destinado exclusivamente  a proyecciones luminosas . El telón de seguridad se  ejecutará   con una armadura  de hierro formando  paños no mayores  de 2 m2.  cubierto  con  una lámina  del mismo material , cuyo espesor  no será inferior  a 1,5 mm. Producirá  un cierre perfecto  en sus costados , piso y parte superior .

Poseerá contrapesos  para facilitar  su accionamiento y los mismos  serán sujetos  al telón  por medio de sogas  de cáñamo  y nylon .-

13.1.4. Condiciones  de extinción :

13.1.4.1. Condiciones  específicas  de extinción :

Las condiciones  específicas  de extinción  serán caracterizadas  con la letra E , seguida  de un número de orden ,.-

Estas condiciones  son las siguientes :

Condición E.1:

Habrá servicio  de agua contra incendio .

- Número  de bocas  en cada piso.

En ningún caso la distancia  entre bocas excederá  de 30 m.

- Cuando la presión  de la red general de la ciudad no sea suficiente , el agua  provendrá  de cualquiera  de estas fuentes :

1º) De tanque elevado de reserva , cuyo  fondo estará  situado con respecto al solado del último piso , a una altura  tal que asegure  la suficiente presión  hidráulica  para que el chorro de agua de una manguera  de instalación  de incendio en esa planta , pueda batir  el techo de la misma  y cuya capacidad  será de 10 lts. Por cada metro cuadrado de superficie de piso , con un mínimo de 10 m3 y un máximo  de 40 m3 por cada 10.000 m2 de  superficie cubierta . Cuando  se exceda  esta superficie se debe  aumentar la reserva  en la  proporción de 4 litros  por metro cuadrado hasta totalizar  una capacidad  tope de 80 m3 contenida en tanques  no inferiores  a 20 m3 de capacidad cada uno .

2º)  Un sistema  hidroneumático  aceptado  por la Secretaría  de Obras y Servicios Públicos  que asegure una presión  mínima  de 1Kg./cm2  descargada por boquillas de 13 mm  de diámetro interior  en las bocas  de incendio  del piso más alto  del edificio, cuando a juicio  de la Secretaría  de Obras y Servicios Públicos  exista causa debidamente  justificada  para que el tanque  pueda ser reemplazado  por este sistema.

En actividades  predominantes y secundarias, cuando se demuestre  la inconveniencia  de este medio  de extinción , la Secretaría de  Obras y Servicios  Públicos  podrá autorizar  sus sustitución  por otro distinto de igual o mayor  eficacia.

Condición  E.2 :

Habrá necesariamente  un tanque cuya capacidad  será  un 25%  mayor que la exigida  por el reglamento vigente  en Empresa Provincial  de Obras Sanitarias  para el Servicio  total del edificio   y nunca inferior a 20 m3.

El nivel  del fondo del tanque , estará  a no menos  que a5 m por encima del techo más elevado del local que requiera  esta condición .

El número de  bocas  y su distribución  será el adecuado , a juicio  de la Secretaría  de Obras y Servicios Públicos, las mangueras de las salas  tendrán una longitud  que permita cubrir  toda la superficie  del piso. Se instalarán  sistemas de lluvias o rociadores  de modo que cubran  el área  del escenario y tengan elementos  paralelos  al telón  de seguridad.

Condición E. 3 :

Cada sector  de incendio  o conjunto de sectores de incendio  comunicados  entre sí  con superficie  cubierta mayor de 600 m2  deberá cumplir  la Condición  E.1 , la superficie  citada se reducirá  a 300 m2 en subsuelos.-

Condición E.4:

Cada sector  de incendio  o conjunto de sectores de incendio  comunicados  entre sí  con superficie  de piso acumulada  mayor  que 1.000 metros2 deberá cumplir  la condición de E.1.-

La superficie  citada se reducirá  a 500 m2 en subsuelos .

Condición  E.5:

En los estadios  abiertos  o cerrados  con más de 10.000 localidades  se colocará  un servicio de agua  a presión satisfaciendo la condición E. 1.-

Condición  E.6 :

Se realizará  una conexión  directa  de 76 mm  con la red de  Empresa Provincial Obras Sanitarias .

Condición  E.7 :

Cumplirá  la condición  E.1 si el uso  posee  más de 500 m2 de superficie  cubierta  cobre le nivel  oficial del predio  o más  de 150 m2  si está bajo  nivel  de aquél  y constituyendo  sótano .-

Condición  E.8 :

Si el uso tiene más de 1.500 m2  de superficie cubierta cumplirá  con la condición  E.1.  En subsuelos la superficie  se reduce  a 800 m2  u habrá una boca  de impulsión

Condición  E.9 :

Los depósitos  e industrias de riesgo 2,3,4, que se desarrollan  al aire libre, cumplirán  la condición  E.1 cuando posean  más de 600 , 1.000 y 1.500 m2  de superficie  de predio o suma de predios  catastrales  sobre los cuales  funcionan respectivamente .-

Cuando  un mismo uso , constituyendo  un sector  de incendio ocupa  subsuelos  y pisos superiores  a los efectos de  la aplicación  de la Condición  E.3, E.4, E.7  o E.8, según  corresponda  se adicionará  a la superficie  cubierta  del subsuelo  1 m2 por cada 2 m2 de la superficie cubierta  ocupada  por ese uso en otra planta  o viceversa.

13.1.5. Requisitos  particulares  para depósitos  de inflamables :

Los depósitos  de inflamables  exceptuando  los tanques  subterráneos  además de lo establecido  en clasificación  detallada de industrias  y depósitos  inflamables , deberán ajustarse   a los siguientes  requerimientos  particulares :

- Para más de 200 lts. Y hasta  500 lts. De inflamables  de primera categoría  o sus equivalentes  :

- Deberán poseer piso impermeable  y estanterías  antichispa e incombustible , formando cubetas capaz de contener  un volumen  superior al 100%  del inflamable  depositado cuando no sea miscible en agua. Si  fuera miscible  en agua  dicha capacidad  deberá  ser mayor  del 120 % .

- Si la iluminación  del local  fuera  artificial , deberá poseer  lámparas  con malla  estanca y llave  ubicada en el exterior .

- La ventilación  será natural  mediante ventana con tejido arrostallama  o conducto .

- Deberá  estar equipado  con 4 matafuegos  cuyo poder  extintor no será inferior  al equivalente  de 4 matafuegos  C02 de 3,5 Kg.  cada uno de capacidad, quedando   sujeta  la elección  del agente  extintor  a la autoridad  competente , emplazados  a una distancia  no mayor de 10 m.

- Para  más de 500 lts. Y hasta 1.000 lts.  De inflamable  de primera categoría  o sus equivalentes  deberán cumplir con :

- Deberán estar  separados  de otros ambientes, de la vía  pública  y linderos  una distancia no menor  de 3 m  valor éste  que se duplicará  si se trata de separación entre  depósitos inflamables

- La instalación  de extinción  deberá contar  de equipo fijo  de C=2  de accionamiento manual externo  o un matafuego espuma  mecánica , sobre  ruedas  de 150 lts.  De capacidad  según corresponde .

b) Para más de 1.000  lts. Y hasta  10.000 lts. De inflamables   de primera  categoría  o sus equivalentes  deberán cumplir con  :

1º) Deberán  poseer  dos accesos  opuestos entre sí , de forma  tal que desde cualquier  punto del depósito se pueda alcanzar  por lo menos  uno de ellos, sin atravesar un presunto  frente  de fuego que pudiera producirse .-

Las puertas  deberán abrir hacia el exterior  y poseer  cerraduras  que permitan  abrirlas desde el interior sin llave .

2º) El piso  deberá tener pendiente  hacia los lados  opuestos a los medios  de salida , para que  en el eventual  caso se derrame  del líquido, se lo recoja con canaletas  y rejillas   en cada  lado,  y mediante sifón  ciego de 102 mm de diámetro  se lo conduzca  a un estanque  subterráneo  cuya capacidad de almacenamiento sea por lo menos  un 50%  mayor  que la del depósito.

3º) La distancia mínima  a otro ambiente , vía pública o lindero  será función de la capacidad  de almacenamiento, debiendo  separarse como mínimo 3 m para cada capacidad  de 1.000 lts. Adicionándose  1 m. por cada 1.000 lts. o fracción  subsiguiente de aumento de la capacidad .

La distancia  se separación  resultante se duplicará  cuando se trate  de depósitos  de inflamables , en todos los casos  esta separación  será libre de materias.

4º) La instalación  de extinción  deberá estar  equipada  con dos líneas  de 63,5 mm de diámetro interior y boquilla de niebla  a una presión  de 4Kg. cm2  en posible  servicio   simultáneo  si posee más de 5.000 lts. En caso contrario se preverá  una sola línea  y además en ambos  casos  matafuegos  adecuados .-

- No se permitirá  en ningún  caso la construcción de depósitos  de inflamables  en subsuelos , ni ningún tipo de edificación  sobre él.

13.1.6 RECOMENDACIONES  GENERALES :

13.1.6.1. MEDIO DE ESCAPE :

Ampliando  lo ya  descrito, detallamos  que el principio más importante  que debe observarse  en la provisión de medios  de escape  es el asegurar que al producirse  un incendio  en cualquier  piso ya sea  por debajo  o encima de la planta  baja  las personas  puedan dar espaldas al fuego  o al humo  y desplazarse a un lugar  seguro fuera del edificio .

Debiendo  en consecuencia  observar detenidamente :

1º) Tipo de construcción

2º) Distancia a recorrer

3º) Protección  de escaleras

4º) Escaleras  abiertas y escaleras mecánicas

5º) Rutas de escape

6º) Salidas por techos

7º) Indicación de salidas

8º) Iluminación de emergencia .

9º) Puertas especiales  para incendios .

10º) Sistema  de alarma  ante evacuación  de emergencia.

13.1.6.2 TIPOS DE INCENDIOS

Basándose en el medio de extinción  necesario para  combatir a cada uno de ellos  los fuegos  han sido  agrupados  en :

Fuego Clase A :

En materiales  combustibles carbonizables  comunes (maderas, papel, géneros , tejidos , etc.) con  producción  de cenizas  y donde el óptimo efecto extintor  se logra  enfriando los materiales    con agua  o soluciones  acuosas para reducir  la temperatura  de los materiales  en combustión  por debajo de la temperatura  de ignición .-

Fuego Clase B :

En combustibles  líquidos  gaseosos derivados  del petróleo  (aceites, pinturas , grasas, etc. ) o sólidos  que se licuan   por acción del calor  (cera, parafina, alquitrán  , etc.)  sin producción de cenizas en las cuales  la acción  extintora se logra  empleando  un agente  capaz  de ahogar  el fuego  interponiéndose  entre  el combustible  y el oxígeno del aire .

Fuego Clase C:

Aquellos  donde la existencia  de corriente  eléctrica  pone en peligro la vida del operador  del elemento extintor  u otras personas que puedan entrar en contacto  directo con el mismo.

Son en general fuego de equipos  y elementos  eléctricos  o no , donde exista corriente  eléctrica .

Fuego Clase D:

Fuego  en metales  combustibles  en ciertas  condiciones cuyo control  exige técnicas  con agentes especiales  (titaneo, magnesio,aluminio, zinc) .-

13.1.6.3. Todos los elementos  extintores deberán ser ubicados  en los lugares  descriptos  anteriormente y además la forma  de ubicarlos  contemplará  la disposición  de normas  de seguridad  internacional  (Código de Colores) .-

13.1.7. DOCUMENTOS  NECESARIOS  PARA LAS INSTALACIONES  CONTRA INCENDIO

A los documentos  exigidos  en “ Para tramitar permisos  de edificación  y avisos de obrad” se agregará   cuando corresponda , un doble  juego de planos  de arquitectura  de  plantas y cortes  (copias heliográficas en papel con  fondo blanco), done  el interesado indicará  en colores  convencionales  el servicio contra  incendio  que reglamentariamente corresponda .-

13.1.6. MODIFICACIONES  O ALTERACIONES  DE LAS INSTALACIONES  CONTRA INCENDIOS .

En caso de modificar  o alterar  en las obras  en ejecución ,  el proyecto registrado  en oportunidad  de la obtención  del permiso  de las mismas , se  presentarán nuevos  planos  con la modalidad prevista .-

Art.  2º) REGISTRESE , comuníquese  al Departamento Ejecutivo , publíquese  y archívese .-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a los veintiséis   días del mes de setiembre   del año mil novecientos ochenta y ocho  .-ç

PROMULGADA  Mediante  Decreto  Nº 815-766/88 de fecha  27 de setiembre de 1988.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

San Francisco, 27 de setiembre de 1988.-