# ORDENANZA N° 5272

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

## ORDENANZA

Art. 1º)  DISPONESE  con carácter  obligatorio, la instalación de medidor  de agua (caudalímetro)  en todo inmueble conectado y a conectarse  en el futuro a la red  distribuidora  de agua potable  de la Administración Municipal de Obras Sanitarias (A.M.O.S.)

Art. 2º) El medidor  de agua potable  a instalar deberá ajustarse a  la siguientes  características :

1.-

1.1.- Clase metrométrica “B”

1.2.- Norma IRAM  2718; ISO u otra  internacional semejante ;

1.3.- Ingreso  de agua a chorro único o múltiple;

1.4.- Cuadrante seco, o semi-seco;

1.5.- Transmisión  magnética (única pieza móvil en contacto con  el agua en la turbina);

1.6.- Visor de alta resistencia  al impacto ( de vidrio) ;

1.7.- Blindaje antimagnético y material constitutivo de caja y anillo de cierre (bronce fundido , pintado con tinta electrostática  epoxipoliester  de alta resistencia);

2.- Tornillo  de regulación   con precinto  de inviolabilidad  y disco central en el visor  para detección  de fugas en la instalación .

Sistema de lectura  compuesto por seis tambores ciclométricos y dos punteros auxiliares, que permiten  una lectura máxima  de 9.999 m3 y mínima de 0,05 litros.  Las modificaciones introducidas por la presente Ordenanza, regirán a partir del día 01 de Enero de 2004.-

3.- Características  técnicas:

Detalle					de			a

Diámetro  nominal:			13mm			20mm

Caudal máximo:			3m3/hora		5m3/hora

Caudal nominal:			1,5m3/hora		2,5m3/hora

Caudal de Transición			120lts/hora		200lts/hora

Caudal mínimo			30lts./hora		50lts./hora

Volumen Máximo Admisible		6m3/día		10m3/mes

Volumen Máximo Admisible		90m3/mes		150m3/mes

Caudal de arranque			12lts./hora		15Lts./hora

Presión máxima de servicio:				1Mpa

Temperatura máxima del agua:			40ºC

Pérdida de carga máxima:				<0,10Mpa

2…/// Sigue Ordenanza Nº 5272

Art. 3º)  La instalación  del medidor  de agua dispuesta por el Art. 1º) , para todo  inmueble  conectado  a la red distribuidora  de agua potable, se deberá  efectuar  dentro de los ciento ochenta (180)  días  de promulgada  la presente, para aquellos  casos  que en la actualidad  no estuvieren  conectado, conforme las normas  y exigencias  vigentes .

Transcurrido  el plazo expresado , para aquellas  conexiones  que no hubieren  dado cumplimiento  a tal obligación  se procederá a facturar el servicio  conforme lo previsto en las Ordenanzas Tarifaria y Tributaria vigentes .-

Art. 4º)  La instalación  del medidor  de agua deberá  ser realizada  por un  instalador matriculado , previa  autorización  de la prestadora , debiéndose  en todos los casos cumplir  con las normativas vigentes  en cuanto a su tramitación  por ante ésta.-

Art. 5º)   En el transcurso  del plazo fijo en el primer  párrafo  del Art. 3º)  de la presente se procederá , por la prestadora , a la verificación , testeo y control de los medidores  existentes a fin  de comprobar  su correcto funcionamiento.

En los casos  de operación  incorrecta o inutilidad  del instrumento , se emplazará  al propietario del inmueble  en que estuviere instalado a su reemplazo , en los plazos y bajo las condiciones  establecidas  en ésta normativa .

Hasta  la reinstalación  y puesta  en funcionamiento del instrumento se facturará  conforme lo dispuesto por el Art. 3º)  de la presente .

Art. 6º)  Instalado el instrumento de medición o constatado que el existente opera correctamente, según  lo dispuesto en el primer párrafo del Art. precedente, se aplicará el cuado tarifario vigente para el sistema  de facturación del servicio  medido.-

Art. 7º) PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los ocho días del mes de enero de dos mil cuatro.-