HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA   Nº   6355

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1).- 	DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública  para la ejecución de la obra: “Remodelación de la iluminación perimetral en cercanías del Parque Cincuentenario de San Francisco”.

Art. 2).- La contratación prevista en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos General de Bases y Condiciones, y de Especificaciones Técnicas, que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 3).-	El Presupuesto Oficial de la presente Licitación, asciende a la suma de $ 500.000,00 (PESOS QUINIENTOS MIL).

Art. 4).- 	La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente, se imputará al Anexo II – Inciso 1 – Partida Principal VIII – Item 1 - Sub Item 7 – PLAZAS, PARQUES Y PASEOS PÚBLICOS del presupuesto vigente.

Art. 5).-	REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a los cuatro días del mes de julio de dos mil trece.

REMODELACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

PERÍMETRO PARQUE CINCUENTENARIO Y CERCANÍAS

MEMORIA TÉCNICA

Las calles perimetrales al Parque Cincuentenario están iluminadas por las columnas indicadas en el plano general con los Nº 1 a 18. Esta iluminación es deficiente porque dichas columnas están ubicadas con un retiro de 4,8m del cordón de vereda y con un espaciamiento que varía entre 60 y 70m. La disposición del emplazamiento indicado hace que las luminarias se encuentren en el interior de los follajes de los árboles y el haz de luz no logra la amplitud necesaria para tener una distribución uniforme del flujo lumínico. A lo anterior se agrega un muy precario estado del resto de las instalaciones, tales como cables subterráneos y tableros de protección y comando que, por tener varias décadas de servicio, han cumplido su vida útil.

En las cercanías del Parque, hay calles que carecen de iluminación pública, se trata del tramo de calle Cullen entre Cárcano y Mansilla; del tramo de calle Juan de Garay entre Camino Interprovincial y Cullen; y del tramo de calle San Francisco de Asís entre Cullen y Rufino Varela.

Como solución se propone:

a) reubicar la iluminación perimetral del Parque posicionando las columnas a 0,4 m del cordón y agregando columnas para tener un espaciamiento promedio de 35m

b) Instalar columnas nuevas en los tres tramos de calles de las cercanías que carecen de iluminación

Para alcanzar el objetivo propuesto las tareas que se deben realizar se detallan a continuación:

1)	Sobre calle San Lorenzo entre Uruguay y Cárcano: instalar 9 columnas nuevas tipo jirafa de HL 10,6m con placa base para fijar con anclaje químico sobre la tapa del canal existente. El posicionamiento de estas columnas se indica en el plano gral. con los Nº18 a 27. Los detalles de estas columnas se indican en plano MSF-AP6 P50. Llevarán luminarias nuevas Siemens-Tevycom modelo 5NA-378 con lámpara y equipo de sodio alta presión de 250w. La alimentación será subterránea con cable Cu/PVC Iram 2178 de 4x10mm². El cable subterráneo estará alojado en el interior de un caño de PVC Ø2” tendido junto al cordón y asentado en la tapa del canal. Junto al cable subterráneo se instalará un cordón de acero cincado MN-100 a modo de colector para la puesta a tierra que vincula todas las columnas y el tablero general. Las columnas preexistentes, indicadas en plano gral. con los Nº1 a 5 deberán desmontarse y retirarse.

2)	Se reemplazará el tablero T-A por uno nuevo (TN-1) para 10kW en gabinete chapa BWG-14 apto para intemperie. Se ejecutará nueva alimentación a TN-1 desde poste de hormigón existente.

3)	Sobre calle Cárcano se reubicarán las columnas existentes indicadas en el plano gral. con los Nº 6 a 9 en su nueva posición a 0,5m del cordón indicada en plano con los Nº28 a 31. Esta calle se completará con las columnas Nº32 a 35 retiradas de la Av. San Lorenzo. Todas las columnas llevarán luminarias nuevas Siemens-Tevycom modelo 5NA-378 con lámpara y equipo de sodio alta presión de 250w. La alimentación será subterránea con cable Cu/PVC Iram 2178 de 4x10mm², alojado en zanja de 0,3m de ancho y 0,7m de profundidad sobre cama de arena y protección mecánica con ladrillos transversales. La puesta a tierra será con una jabalina de ¾”x1500mm Iram 2309 en cada columna.

4) Sobre calle Cullen, entre Uruguay y Cárcano se reubicarán las columnas existentes indicadas en el plano gral. con los Nº 10 a 14 en su nueva posición a 0,5m del cordón indicada en plano con los Nº36 a 40. Esta calle se completará con las columnas Nº41 a 44 retiradas de la calle Uruguay. Todas las columnas llevarán luminarias nuevas Siemens-Tevycom modelo 5NA-378 con lámpara y equipo de sodio alta presión de 250w. La alimentación será subterránea con cable Cu/PVC Iram 2178 de 4x10mm², alojado en zanja de 0,3m de ancho y 0,7m de profundidad sobre cama de arena y protección mecánica con ladrillos transversales. La puesta a tierra será con una jabalina de ¾”x1500mm Iram 2309 en cada columna.

5) 	Se reemplazará el tablero T-B por uno nuevo (TN-2) para 10kW en gabinete chapa BWG-14 apto para intemperie. Se ejecutará nueva alimentación a TN-2 desde poste de madera existente.

6) 	Sobre calle Uruguay se retirarán las columnas existentes indicadas en el plano gral. con los Nº15 a 18. Se instalarán cuatro nuevas columnas, indicadas en el plano gral. con los Nº45 a 48. Los detalles de estas columnas se indican en plano MSF-AP5 P50. Llevarán luminarias nuevas Siemens-Tevycom modelo 5NA-378 con lámpara y equipo de sodio alta presión de 150w. La alimentación será subterránea con cable Cu/PVC Iram 2178 de 4x4mm², alojado en zanja de 0,3m de ancho y 0,7m de profundidad sobre cama de arena y protección mecánica con ladrillos transversales. La puesta a tierra será con una jabalina de ¾”x1500mm Iram 2309 en cada columna.

7) 	Sobre calle Cullen, entre Cárcano y Juan de Garay, se instalarán cinco nuevas columnas en las posiciones indicadas en el plano gral. con los Nº49 a 53. Los detalles de estas columnas se indican en plano MSF-AP5 P50. Llevarán luminarias nuevas Siemens-Tevycom modelo 5NA-378 con lámpara y equipo de sodio alta presión de 150w. La alimentación será subterránea con cable Cu/PVC Iram 2178 de 4x10mm², alojado en zanja de 0,3m de ancho y 0,7m de profundidad sobre cama de arena y protección mecánica con ladrillos transversales. La puesta a tierra será con una jabalina de ¾”x1500mm Iram 2309 en cada columna. La vinculación entre las columnas Nº46 y 49 implica el cruce de calle Cárcano. Esto se hará con un tramo aéreo (Cu/XLPE Iram 2164 de 4x10mm²) entre columna Nº36 y poste de hormigón existente.

8) 	Sobre calle San Francisco de Asís, entre Cullen y Rufino Varela, se instalarán seis nuevas columnas en las posiciones indicadas en el plano gral. con los Nº54 a 59. Los detalles de estas columnas se indican en plano MSF-AP5 P50.

L	levarán luminarias nuevas Siemens-Tevycom modelo 5NA-374 con lámpara y equipo de sodio alta presión de 70w. La alimentación será subterránea con cable Cu/PVC Iram 2178 de 2x4mm², alojado en zanja de 0,3m de ancho y 0,7m de profundidad sobre cama de arena y protección mecánica con ladrillos transversales. La puesta a tierra será con una jabalina de ¾”x1500mm Iram 2309 en cada columna. Este circuito subterráneo se alimentará desde el piloto aéreo que llega hasta la esquina de Varela y Fsco.de Asís. La vinculación implica un cruce sobre calle San Fsco.de Asís que se llevará a cabo a través de un tramo aéreo (Cu/XLPE Iram 2164 de 2x4mm²), para lo cual es necesario instalar un poste sobre la vereda norte.

9)	Sobre calle Juan de Garay, entre Interprovincial y Cullen, se instalarán tres nuevas columnas de brazo doble en las posiciones indicadas en el plano gral. con los Nº60 a 62. Los detalles de estas columnas se indican en plano MSFAP7 P50. Llevarán luminarias nuevas Siemens-Tevycom modelo 5NA-378 con lámpara y equipo de sodio alta presión de 100w. La alimentación será subterránea con cable Cu/PVC Iram 2178 de 4x10mm², alojado en zanja de 0,3m de ancho y 0,7m de profundidad sobre cama de arena y protección mecánica con ladrillos transversales. La puesta a tierra será con una jabalina de ¾”x1500mm Iram 2309 en cada columna. Este circuito subterráneo se alimentará desde el piloto aéreo preensamblado que alimenta las iluminación sobre el camino interprovincial. La vinculación implica una bajada desde un poste provisorio o desde la nueva posición de la columna Nº 63 en caso que la apertura de la calzada con cantero central sea inminente.

Art.  1)		El presente pliego de especificaciones técnicas (P.E.T.) tiene por objeto indicar las características que deberán cumplir las obras de remodelación perimetral de alumbrado público del Parque Cincuentenario de la Ciudad de San Francisco.

Art.  2)		El alumbrado artificial requiere una distribución unilateral con espaciamiento máximo de 40 metros, con equipos de sodio alta presión de 250 W, de 10,7 m. de altura libre y pescante de hasta 3 m. y equipos de sodio alta presión de 150W, con columnas de 7,7 m. de altura libre y pescante de 2,5 m.

Art. 3)		Materiales: Todos los materiales y/o elementos a proveer e instalar en la obra deberán ser nuevos, sin uso y estar en un todo de acuerdo con el desarrollo actual de la técnica, en el caso de ser  reutilizable los mismos deberán contar con la aprobación municipal.

Antes de su instalación en obra, los materiales deberán ser aprobados por la Inspección Municipal no pudiendo apelarse su dictamen.

Art.  4)		Columnas: El material a emplear será tubo de acero al carbono, con costura, de sección circular según IRAM 2592.

Las columnas recibirán un tratamiento superficial de desengrasado y la terminación estará formada por una capa de 60 micrones de antióxido epoxi al cromato de cinc y otra de igual espesor de pintura poliuretánica color amarillo mediano.

El espesor de cada partida de columnas será controlado por la inspección municipal antes de su instalación.

Art.  5)	Bases para fundación de columnas:  En los lugares donde existan interferencias con canales podrán modificarse las medidas previa consulta con la Inspección Municipal, así como también la ejecución de placas bases según Iram 2620 con anclaje químico sobre la cubierta del canal pluvial si no hay espacio suficiente para la base entre el perfil del canal y el cordón.

Mientras el pozo no sea llenado, deberá estar cubierto convenientemente con una tapa de chapa o madera, que no ceda al ser pisada por un adulto.

Se empleará únicamente hormigón elaborado, transportado hasta pie de pozos en camiones especiales para tal fin.  El tipo de hormigón elaborado a emplear será H-13.

Con posterioridad a la colada y una vez retirado el molde, el agujero deberá taparse con un mosaico pegado con mezcla pobre de fácil extracción cuando se coloque la columna.  El tiempo mínimo a esperar entre colada e introducción de la columna será de 5 (cinco) días.

- La zona de trabajo deberá quedar limpia cuando se haya terminado de hormigonar.

Las bases se ubicarán en línea de árboles y en ningún caso se podrá invadir ochavas.

Art.  6)		Fijación de columnas: Las columnas se trasladarán a pie de pozo en el mismo momento en que se vayan a colocar en su base.  El izado se realizará con grúa, empleando eslingas no metálicas para evitar en lo posible daños en la pintura.  La columna deberá quedar correctamente aplomada y con el pescante perpendicular al eje de la calzada.

Para la fijación definitiva de las columnas, se harán dos anillos de hormigón pobre de 20 mm. de espesor, uno en el fondo y otro en la parte superior de la base;  el resto del espacio se llena con arena fina seca (en bolsa).

- Los detalles de pintura producidos durante la fijación de la columna deberán ser retocados.

Durante las maniobras de izado deberá señalizarse la zona con indicadores adecuados pudiendo, previa autorización, cortar la circulación en la calle.

Art.  7)		Puesta a tierra de columnas: Las columnas se vincularán con tierra por medio de una jabalina de cobre con alma de acero, de 3/8” de diámetro y 1.000 mm. de longitud, con una capa de cobre de 254 micrones, en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 2309.

Las columnas se vincularán a las jabalinas por medio de un conductor desnudo de cobre, de 10 mm2   de sección y 1.000 mm. de longitud.  La unión conductor-jabalina se hará con soldadura de alto punto de fusión, cuproaluminotérmica.  La unión del conductor con la columna se hará en el interior de la misma por medio de terminal a compresión de cobre estañado y bulones y contratuercas de bronce, rosca Wh. 3/8”.

El valor de la resistencia de puesta a tierra individual no deberá ser mayor a 10 ohms.

Art.  8)	Reparación de veredas y ejecución de dados en columnas: Después de fijadas las columnas y colocadas las puestas a tierra, se deberán reparar las veredas dañadas como consecuencia de la ejecución de los pozos para las bases, con materiales iguales a los originales.

Asimismo, se rodeará el caño de la columna, en su sección de empotramiento, con un dado de hormigón hecho con un molde hexagonal de 200 mm. de lado y 100 mm. de altura.  Este dado se hará en todas las columnas, aún en aquellas que no requieran reparación de veredas por ubicarse en espacios verdes.

Art. 9)	Luminaria: Será del tipo semiapantallada para alumbrado público, cerrada, para uso exterior, para montar a pescante de columnas de diámetro 60,3 mm. y largo máximo 120 mm.

Deberá cumplir con lo indicado en las Normas IRAM AADL  J-20-20 y 20-21.  Tendrá compartimiento independiente para alojar el equipo auxiliar. Será de cómo mínimo de clase I y tendrá un rendimiento lumínico superior al 75 %.

Las luminarias deberán tener capacidad para alojar una lámpara tubular de vapor de sodio de hasta 250 W y permitirán contener su equipo auxiliar respectivo, compuesto por balasto, ignitor y capacitor.

El cuerpo de la luminaria será de fundición de aluminio inyectado y tendrá dos compartimientos independientes, el óptico y el que contiene el equipo auxiliar.  Deberá poseer borde de goteo que impida el escurrimiento de las gotas de lluvia por la cubierta de cierre.

El sistema óptico que aloja la lámpara y el sistema de espejos estarán cerrados herméticamente por una cubierta transparente de policarbonato puro antivandálico, que resista impactos térmicos y de radiación ultravioleta en toda su masa.

El sistema de espejos, formado por una o más piezas, deberá estar insertado en el cuerpo de modo tal  que pueda retirarse para su limpieza como una unidad.  El sistema de espejos no podrá ser liso, sino del tipo difusor (martillado) y no podrá formar parte, total o parcialmente, del cuerpo de la luminaria.

La hermeticidad mínima será del tipo IP-65 para el recinto óptico, y del tipo IP-43 para el recinto del equipo auxiliar.

El cierre hermético del recinto óptico estará constituido por una junta alojada dentro de una ranura sobre la que se apoyará la cubierta de policarbonato.

El mecanismo de apertura, para tener acceso a la lámpara, se accionará manualmente en dos etapas, la primera para quitarle la presión de cierre y la segunda para efectuar el desenganche.

El portalámparas será apto para un zócalo Goliath E-40, el cuerpo del portalámparas será de porcelana, con pistón y rosca de bronce fundido para uso eléctrico, la separación entre contactos deberá resistir una tensión de ruptura de 5000 V. No se permite el uso de adaptadores de rosca.

Para evitar que se afloje la lámpara, tanto la camisa como el contacto central deberán tener mecanismos de presión adecuados.  El empalme eléctrico de los conductores deberá poder realizarse sin necesidad de ojalillos.

Por razones de seguridad, el cuerpo del portalámparas deberá evitar el contacto accidental con partes bajo tensión al roscar o desenroscar la lámpara, es decir,  resistir el dedo de prueba IRAM, teniendo el zócalo de la lámpara apoyado a la boca del portalámparas pero sin roscar.

Los cables del portalámparas serán de goma siliconada para 5000 V. y 200º C, de 1 mm2  como mínimo.

Los oferentes deberán indicar marcas y modelos de las luminarias ofrecidas y adjuntar folletos y protocolos de ensayo que certifiquen las exigencias técnicas indicadas en el presente artículo. Los protocolos mínimos exigidos son los siguientes:

- fotométrico según Iram AADL J 20-22

- mecánico según Iram AADL J 20-21

- eléctrico según Iram AADL J 20-21

- fisicoquímico según Iram AADL J 20-22

Los ensayos admitidos serán los realizados por laboratorios o entes oficiales.

Art.10)		Lámparas: Las lámparas a emplear serán del tipo vapor de sodio alta presión standard, claras, con forma tubular para la potencia de 250 W

Art.11)		Equipos auxiliares: El conjunto ignitor-balasto se considera una unidad; por lo tanto deberán ser del mismo fabricante.

Los balastos serán del tipo para incorporar, con borde de toma intermedio, para tensión nominal de red de 220 V - 50 Hz.

- Las características del balasto deberán cumplir con las Normas IEC-922 y 923.

El bobinado del balasto estará ejecutado sobre carrete plástico de poliamida 6,6 resistente al calor y al fuego, y el alambre de cobre esmaltado será de  180 º C como mínimo.  El incremento de temperatura máximo admitido será de 70º C y su tt mayor o igual a 120º C.

Los ignitores serán electrónicos para incorporar, del tipo derivación de 3 polos y deberán cumplir con las Normas IEC 926 y 927.

Los componentes electrónicos del ignitor estarán montados sobre una plaqueta de circuito impreso y el conjunto colocado en una caja de plástico auto extinguible relleno con poliéster con carga mineral.  El ignitor se proveerá con cables de salida para su conexión al resto del circuito.

Art.12)	Capacitores: Los capacitores serán del tipo autorregenerables de propileno metalizado, y cumplirán con las Normas IEC 1048 o IRAM 2170/1-2 - 1994.

Serán aptos para una tensión de servicio de 250 V, 50 Hz. con resistor de descarga incorporado y terminales dobles tipo pala macho (Faston 6,3).

Para las lámparas de 250 W serán de 33 microfaradios

Art.13)	Línea piloto: El tendido de la línea se realizará de acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica ET-1005 de la E.P.E.C, en el caso de que realizarse en forma aérea y la AEA 95101 para líneas subterráneas.

Art.14)	Tablero: El tablero para medición, comando y protección del alumbrado público irá dentro de un gabinete construido según Plano de Detalle MSFAP1.  Este gabinete estará soportado por una columna metálica, color verde noche, construida según Plano de Detalle MSFAP2, asentada en fundación de hormigón y puesta a tierra según lo descripto en el Art. 8º.

La acometida desde la  línea de la EPEC será trifásica, con caño galvanizado independiente, hasta el compartimiento del medidor, según Plano de Detalle MSF AP3.  Se empleará un conductor de cobre de 4x10 mm2  trenzado y aislado en polietileno reticulado XLPE.  La conexión a las líneas preensambladas de la EPEC se hará con morsetos especiales de derivación con portafusible incorporado (para las fases), y sin él para el neutro, 1995/4 y 1995/1 de Metal-Ce o similar, respectivamente.  El fusible a colocar será del tipo Neozed de 63 A.

La salida hacia los pilotos se hará con un cable tetrapolar de cobre de 10 mm2 , aislados en XLPE y en la conexión se emplearán morsetos 1995/1 de Metal-Ce o similar.

La alimentación de la fotocélula se hará con un conductor de cobre de 3x1,5 mm2   aislado en PVC y protegidos con vaina redonda de goma (tipo taller).

Todo el conjunto se ubicará en línea de árboles, a 400 mm. de la calle, según lo indicado en Plano MSF AP4.

El circuito eléctrico de potencia y comando se hará según el diagrama del Plano MSF AP12, utilizando los materiales allí señalados.

Los tableros se ubicarán a menos de 50 metros de las subestaciones transformadoras de la EPEC.

Art.15)		Acometida de columnas y colocación de luminarias: En la acometida a columnas se empleará conductor de cobre de 2x4 mm2  trenzado o 4/4 concéntrico, aislado en polietileno reticulado (XLPE) IRAM 2164.  Se utilizará en la derivación de la línea piloto morseto  con portafusible  incorporado 1995/4 de Metal-Ce o similar y morseto de derivación 1995/1 de Metal-Ce o similar para el neutro.

Se vinculará el neutro con la puesta a tierra en todas las columnas según lo indica la Reglamentación de la AEA 95703.

- Se incorporarán fusibles Neozed de 6 A para cada columna.

Las luminarias se ubicarán en la punta del pescante de las columnas, correctamente nivelado para mejorar la distribución de iluminación sobre la calzada.

Art.16)		Los oferentes deberán designar un Ingeniero Especialista (Electromecánico o Electricista)

Autorizado y estará a cargo de la obra en calidad de Representante Técnico. Deberá ser un profesional debidamente autorizado por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (C.I.E.C.). El Representante Técnico deberá tener domicilio y/o residencia en la ciudad de San Francisco y se requerirá su presencia permanente en la obra.

Art.17)		Antes del inicio de las tareas, durante el replanteo de la obra, el contratista deberá informarse ante los organismos y/o empresas que correspondan, sobre la presencia de otras instalaciones enterradas, tales como cables de potencia, fibra óptica, acueductos, gasoductos, etc.

Los daños que provocare a esas instalaciones serán exclusiva responsabilidad del contratista.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

OBRA:  “REMODELACIÓN ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y

CERCANÍAS DEL PARQUE CINCUENTENARIO”

LICITACIÓN PÚBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

OBRA: “REMODELACIÓN ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y CERCANÍAS DEL   PARQUE CINCUENTENARIO”

Art. 1º) 	OBJETO:

Esta Licitación tiene por objeto contratar la elaboración de proyectos, gestionar su aprobación, como así también la ejecución de las obras de Remodelación de la iluminación perimetral y cercanías del   Parque Cincuentenario, conforme dicho proyecto.

Art. 2º)	TAREAS QUE COMPRENDE:

Las obras a contratar comprenden:

1.-	Confección del proyecto para la obra objeto de la presente licitación, conforme Pliego de Especificaciones Técnicas elaboradas por esta Municipalidad, y su aprobación por los organismos pertinentes;

2.-	La provisión de materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra y servicios de ingeniería (dirección técnica) y la ejecución de las obras, conforme al respectivo proyecto y lo dispuesto en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.

Art. 3º) 	PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a)	Memoria Descriptiva, ajustada al proyecto elaborado por el contratista; el Cómputo y Presupuesto; Pliego General de Condiciones para la  obra de Remodelación de la iluminación perimetral y cercanías del Parque Cincuentenario;  y planos del proyecto en CD adjunto, los que deberán estar impresos y conformados por el oferente juntamente con la documentación aportada en el Sobre A).

b)	La Ordenanza  que dispone el llamado a Licitación Pública.

c)  	La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación correspondiente.

d)	Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una antelación  de cinco (5) días al de la fecha de apertura de los sobres.

e)  	La Ley de Obras Públicas de la Provincia Nº 8614, su Decreto Reglamentario Nº 4757/77 y el Pliego General de Condiciones Decreto Nº 4758/77, que rigen en forma supletoria.

f)  La Ley Orgánica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la Provincia.

g)  	La Ordenanza presupuestaria y de Contrataciones vigentes.

h)  El Decreto - Ley Nº 1332/56 serie “C”.

Art. 4º) 	SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

La contratación de la presente obra se regirá por el sistema de “AJUSTE ALZADO” o “PRECIO GLOBAL”, fijándose un precio único y global para toda la obra.

Los valores del cómputo oficial, tienen carácter ilustrativo y se incorporan a los fines de facilitar la certificación de las obras.

Todo error que pudiere haberse deslizado por parte de la Municipalidad, abarcando los aspectos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su proyecto, deberán ser corregidos por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de cada uno de los ítem de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza.

Las patentes, royalties, etc., que hubiere serán abonados por el Contratista.

Conocimiento de Antecedentes: Quien concurra a la Licitación no podrá alegar en ningún caso falta de conocimiento de la Ordenanza de Obras Públicas y de este Pliego y el sólo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo, de los lugares en que las obras deben desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, tributos Nacionales, Provinciales y Municipales, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, condiciones climáticas, etc.

No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de informaciones; o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.

Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala interpretación del pliego particular de especificaciones técnicas, de los planos y demás elementos de la documentación aprobada para la obra, de ninguna ley, reglamento o disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atinencia.

Art. 5º)	QUIENES ESTÁN HABILITADOS PARA SER OFERENTES:

Los oferentes podrán ser personas físicas o jurídicas regularmente constituidas, lo que se deberá acreditar con las copias autenticadas del Contrato Social y constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio. También deberá acompañarse la documentación que acredite que los signatarios de la propuesta tienen suficiente personería para efectuar la presentación y comprometer a la oferente. Todas las firmas profesionales deberán estar certificadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales. Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E., los requisitos antes señalados deberán ser cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del compromiso contractual asumido entre ellas deberá tener una duración igual o superior al de la obra que se licita.

Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E. deberá cumplimentarse con lo establecido por el art. 377 y scvos. de la Ley 19550,  y serán de aplicación los requisitos señalados  para las Personas jurídicas regularmente constituidas, los que  deberán ser cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del compromiso contractual asumido por ellas deberá tener una duración igual o superior a la de la presente contratación. En el caso de personas jurídicas así como U.T.E., deberán prever un término de duración de sus respectivos contratos igual o superior al término de la obra y sus ampliaciones.

Situación de Oferentes locales:

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podrán encuadrarse en cualquiera de las modalidades antes señaladas, y a los fines de ser  admitido/s en la Licitación que nos ocupa, deberá/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la Dirección de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre Presentación, dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura de las Propuestas.

Art. 6º)	QUIENES NO PUEDEN SER OFERENTES:

No podrán presentarse a la licitación:

6.1.- Los inhabilitados por sentencia firme y aquéllos que hayan sufrido rescisiones de contratos con organismos públicos por causas inherentes a ellos, por sí mismos o a través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas.

6.2.- Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

6.3.- Los que se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores del Municipio.

6.4.- Las empresas cuyos Directorios estén integrados por personas que hayan sufrido rescisiones de contratos con organismos públicos por causas inherentes a ellas.

6.5.-	Las empresas o las sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas que estén integradas por personas que desempeñen funciones en la administración municipal de la Ciudad de San Francisco, hasta el segundo grado ascendente y descendente de consanguinidad y/o tercer grado colateral de parentesco.  Esta misma prohibición alcanza a quienes desempeñen funciones directivas en tales empresas y/o sociedades.

# Art. 7º)	DEL DIRECTOR TECNICO DE LA OBRA:

El Director Técnico de la obra deberá tener título de:

a.- Ingeniero Electromecánico;

b.- Ingeniero Electricista, o Mecánico Electricista;

c.- Cualquier otro título habilitante en la rama de la ingeniería para el tipo de obra a ejecutar, lo que se acreditará con la presentación de la constancia de inscripción y habilitación otorgada por en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Córdoba.

Art. 8°).-	GARANTIA DE LICITACIÓN:

La garantía de la Licitación  deberá   emitirse a  la  orden de la Municipalidad por un importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y será constituida mediante:

a) Depósito de dinero en efectivo.

b) Seguro de caución.-

Art. 9º) 	PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, los que se denominarán SOBRE PRESENTACION Y SOBRE PROPUESTA, que deberán presentarse hasta la hora indicada del día de apertura de la Licitación.

a) SOBRE PRESENTACION:

Debidamente cerrado llevará la siguiente leyenda: “OBRA: Remodelación de la iluminación perimetral y cercanías del   Parque Cincuentenario”.

Contendrán  los siguientes elementos:

I)	Solicitud de Admisión

II)	El sobre Propuesta.

III)	La garantía de la Licitación indicada en el  Art. 8º).

IV)	Copia del legajo de la Licitación Pública y de las circulares recibidas, rubricados  por el  proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social si correspondiere.

Dicha copia deber  ser expedida por la autoridad Municipal correspondiente.

V) 	Información precisa de los números de inscripción y situación ante los   impuestos nacionales  (C.U.I.T.),  a los Ingresos Brutos y Contribución que incide  sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen. En caso de no  encontrarse  inscripto en los gravámenes nacionales y/o  provinciales  y/o municipales consignados deberá  manifestarse   ello expresamente.

VI)	Constitución de un domicilio especial dentro del  radio urbano de San Francisco el que será   válido para  toda notificación relativa a la Licitación.

b) SOBRE PROPUESTA:

Contendrá únicamente la propuesta, la que se hará por duplicado y en la que se indica el precio total cotizado por las obras descritas en el Art. 2°) y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, que se consignará como a consumidor final para el impuesto al valor agregado (I.V.A).-

Art. 10º) 	MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – GARANTÍA:

Los proponentes deberán mantener la vigencia de sus  propuestas en todos sus aspectos, por un término no  inferior a los treinta (30) días hábiles para la administración municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 11º)	DEBER DE FIDELIDAD:

Los oferentes comprometen además, por la sola presentación, fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta, a cuyo fin presentarán declaraciones juradas que así lo indiquen. Si durante el proceso de la Licitación se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad deberá separar al oferente rechazando su propuesta y podrá inhabilitarlo para cualquier contratación ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista.

Deberán acreditar:

a)	Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los últimos cinco (5)   años.

b)	Referencias bancarias  y  comerciales,  en ambos casos otorgadas por las entidades y comercios que se consignen a tal fin.

c)	Plan de Trabajos.

d) Representante Técnico: El Representante Técnico del  contratista será  un profesional de la ingeniería con  incumbencia, habilitado para este tipo de obra. El Representante Técnico firmará  toda tramitación de carácter técnico, y estará  presente en las operaciones  que sean necesarias realizar, firmando las correspondientes  actas.

Asimismo, se deberán adjuntar datos del profesional  interviniente tales como: Nombre y Apellido, N°. de  Documento  de  Identidad,  Domicilio y N° de Matricula   Profesional.

e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar                    la obra, aclarando si son de su  propiedad o en alquiler.

f)	Capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución en la especialidad Obras de Electrificación y/o Tendidos eléctricos, que se deberá acreditar mediante certificado extendido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba.

g)	Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del período de su validez (Resolución General Nº 135- 4/5/98).

Art. 12º)	PEDIDO DE ACLARACIONES:

Las dudas que puedan originarse deberán ser planteadas por escrito a la Secretaría de Infraestructura y Planificación de la Municipalidad hasta cinco (5) días hábiles de la fecha de apertura de la Licitación. Las aclaraciones se notificarán mediante Circular a todos los adquirentes de los pliegos con dos (2) días hábiles de antelación, como mínimo, al día del acto de apertura de las ofertas.

Art. 13º)	ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de los sobres Presentación y Propuesta será en forma diferida, vale decir en distinta fecha y tendrá lugar en la Secretaría de Economía y Hacienda, el día y hora que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del día hábil siguiente, si el consignado no lo fuera. La apertura se hará en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un acta por el Director de Contrataciones y/o el Secretario de Economía y Hacienda.

En caso de que al Sobre Presentación le faltara alguna de la documentación indicada en los puntos I) a VI), se rechazará la presentación, devolviéndose el Sobre Propuesta y dejándose constancia de ello en el acta. El incumplimiento de alguna de las restantes exigencias será evaluada por la Comisión de Pre-adjudicación, la cual, en caso de resolver por el rechazo no generará derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

Art. 14º)	OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

Los oferentes tendrán un plazo improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones  de la Licitación. Para ello el recurrente deberá constituir un depósito de garantía correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la presente licitación por la impugnación de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la misma, es decir que se abonará dicho importe por cada propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hará pasible el recurrente de la pérdida del depósito constituido a tales efectos.

En caso que la observación o impugnación resulte fundada, sea o no procedente, dicho depósito le será devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la autoridad competente.

Art. 15º)	APERTURA DEL SOBRE PROPUESTA:

Vencido el plazo para la presentación de Observaciones e Impugnaciones, o resueltas las que se hubieren presentado, la Comisión de Pre-adjudicación fijará el día y hora para la apertura del “Sobre Propuesta” de los oferentes que reúnan los requisitos exigidos en la presente Licitación, notificando fehacientemente a cada uno de ellos, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha fijada.

El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar en la Secretaría de Economía y Hacienda, el día y hora fijado, o a la misma hora del día hábil siguiente, si el consignado no lo fuera. La apertura se hará en presencia de los oferentes que deseen asistir al acto, labrándose un acta por el Director de Contrataciones y/o el Secretario de Economía y Hacienda.

Art. 16º)	MEJORA DE PRECIOS:

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las mejores ofertas  no se diferencien en más de un 5% (cinco por ciento) unas de otras, considerándolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situación.  Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se entenderá  que sigue vigente la original.

De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procederá al sorteo de las ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrándose un Acta en la que constará todo lo procedido.

Así mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo necesario podrá solicitar una mejora en las condiciones antes señaladas.

Art. 17º) 	ADJUDICACION – FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación recaerá sobre la Propuesta que haya cumplimentado con la totalidad de las exigencias legales y técnicas contenidas en los pliegos y que resulte la más conveniente a los intereses de la Municipalidad, al solo criterio de ésta, reservándose el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, lo que no dará derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

La adjudicación será formalizada por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto.

El proponente que resulte adjudicatario será notificado de ello y deberá  presentarse a firmar, dentro de los 10 (diez) días  hábiles de  recibida la comunicación, el correspondiente contrato, previo depósito de la  Garantía de Contrato por un importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor en cualquiera de las siguientes formas:

a) Depósito de dinero en efectivo.

b) Seguro de caución.-

Art. 18º)	PÉRDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O DE CONTRATO:

El proponente que desistiera de su oferta, durante  el   término de    mantenimiento de la misma; o el que resultando adjudicado no se presentara a firmar el respectivo contrato, perderá  el depósito de Garantía de Licitación establecido en el Art. 8º) del presente Pliego, quedando además sin efecto el acto de adjudicación.

Art. 19°)	PLAN DE TRABAJOS:

Dentro de los 5 (cinco) días corridos de la firma del contrato, la Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos.-

Si el plan no fuera aceptado, el  contratista  deberá hacer una nueva   presentación dentro de los  cinco  (5) días siguientes a la observación formulada.

La demora en la aprobación del nuevo Plan, no  eximirá   al contratista de dar cumplimiento a  los  plazos  contractuales. En caso  de  producirse  modificaciones  se presentará  un Plan de Trabajos por la obra faltante.

Art 20°)	FORMA DE PAGO:

La forma de pago será la siguiente:

a)	Dentro de los diez  (10) días de la firma del contrato y con destino a la Confección de Planos y trámites de aprobación por ante los respectivos Colegios profesionales y/o la Municipalidad según corresponda, un adelanto del Diez  por ciento (10%) del monto del contrato, contra la constitución de un seguro de caución por dicho monto a favor del contratante, el que luego de certificarse la aprobación del proyecto será devuelto al tomador;

b)	Para acopio de materiales, una vez aprobado el proyecto y luego de la firma del Acta de Replanteo, un adelanto del Treinta por Ciento (30%) del monto del contrato, contra la constitución de un seguro de caución por dicho monto a favor del contratante, el que luego de la primera certificación de obra será devuelto al tomador;

c) El saldo del precio mediante certificaciones de obra mensuales conforme el porcentaje de avance de la misma.

Los pagos se harán a través de la Dirección de Contrataciones, dentro de los quince (15) días hábiles de la  fecha de aprobado el Certificado  de  Obra,  visado  y  autorizado por la  Secretaría  de Infraestructura y Planificación  de la Municipalidad.

Art. 21°)	FONDO DE REPARO:

De cada una de las certificaciones  de  la  obra,  se retendrá  el cinco por ciento (5%)  a  los  efectos  de   constituir el Fondo de Reparo, el que será   restituido  al  contratista al  llevarse  a  cabo  la Recepción Definitiva.

Esta retención podrá  ser sustituida por Fianza  Bancaria o Seguro de Caución,  que  el  contratista  deberá   presentar a tal fin.

Art. 22°)	PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de Garantía durante el cual  el  contratista es responsable de la conservación de las obras y  de  las reparaciones requeridas por defectos  provenientes de mala calidad, o ejecución deficiente  de  los  trabajos, es  de  ciento ochenta   (180)  días calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.

Art. 23°)	RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

La Recepción Provisoria se realizará  una  vez  finalizada la totalidad de los trabajos contratados,  en  un  todo de acuerdo  con  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas, y la Recepción Definitiva se formalizará al cumplirse el  plazo  de  Garantía  establecido  en  el articulo  precedente,  previa  comprobación  del  buen  estado de las obras, labrándose el  Acta  de   Recepción Definitiva.

Al realizarse la Recepción Provisoria de la  Obra,  la Municipalidad procederá  a la devolución  del  Depósito de Garantía de Contrato.

Art 24°)	AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

La  Municipalidad se reserva el derecho de  aumentar  o  disminuir  hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad correspondiente  a los ítems del Art. 2º) del presente Pliego en  las  mismas condiciones y  precios  establecidos  en  el  contrato   original.

El contratista solo podrá  exigir el pago de  adicionales de obra que hayan sido debidamente ordenados  y  aprobados por la Secretaría de Infraestructura y Planificación de la Municipalidad.

Art. 25°)	RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS:

El  contratista no podrá  aducir ignorancia de los  trámites en la realización de las obras y responderá por cualquier defecto de construcción, en un todo de acuerdo a las disposiciones respectivas del Código Civil. Tampoco tendrá derecho a reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omisión de su parte.

El contratista será  responsable de las consecuencias que se puedan  derivar  de  la  realización  de  trabajos  basados en proyectos con claras  deficiencias  o errores, que no denuncie previamente por escrito  al  funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista será  responsable y no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en los  casos  de  pérdida, averías o perjuicio de la obra, debido  a  su  culpa, respondiendo la  administración  en  los  casos fortuitos o de fuerza mayor.

A los fines  precedentemente  señalados  se  considera   caso fortuito o de fuerza mayor los siguientes:

a)	las situaciones creadas por actos de la  administración pública, no previstos en los pliegos  de la Licitación.

b)	los acontecimientos de origen natural,  extraordinarios y de características tales que no hubieran podido  preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

El contratista está  obligado  a  denunciar  todo  caso   fortuito o de fuerza mayor dentro de  los  cinco  (5)   días de producido, pasado el cual no tendrá  derecho a ninguna reclamación.-

Art. 26°) 	PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días calendario, y se contabilizará a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo.

Toda demora en la  terminación  de  los  trabajos  en relación al  plazo estipulado, que no  obedezca  a  caso fortuito o de  fuerza  mayor,  dará   lugar  a  la  aplicación de multas o sanciones que  estén   graduadas   en este Pliego.

Art. 27°)	CARTEL DE OBRA:

Previo al acto de iniciación de los trabajos, se exigirá la colocación de dos letreros de

Obra, de 3,00 m x 2,00 m, metálico con las leyendas en negro, excepto: OBRA: “REMODELACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y CERCANÍAS DEL   PARQUE CINCUENTENARIO”

El texto completo y su distribución en los carteles, como así también la ubicación de los mismos serán indicados por la Inspección.

Los carteles serán considerados parte de la obra y de propiedad municipal. La Contratista deberá  mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservación hasta la Recepción Definitiva de la obra.

Art. 28°)	PRECAUCIONES - SEÑALIZACION:

El contratista deberá  colocar carteles y balizas de peligro, y tomará  las  medidas   de precaución necesarias a fin de evitar durante la ejecución de los trabajos accidentes que provoquen daños a terceros y a propiedades.

.        	Si,  no  obstante ello  ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o perjuicio como consecuencia de los trabajos, el  contratista  deberá   proceder  de  inmediato a reparar el daño o  indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningún tipo de responsabilidad a la Municipalidad.

Art. 29°)	JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:

El contratista debe mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y sólo hará aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Está obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratación de los seguros del personal y los seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El Contratista deberá acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros contratados.-

Toda infracción a las disposiciones del párrafo anterior, podrá considerarse según la importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato.

Aun cuando la disciplina del  trabajo  corresponde  al  contratista, la Inspección podrá   ordenar  a  éste  el  retiro de la obra de todo personal que por  su  incapacidad, mala  fe,  mala  conducta,  o cualquier otra falta perjudique  la correcta marcha de los trabajos.

Art. 30°)	SEGURO DEL PERSONAL:

Conjuntamente con la suscripción del Acta de  Replanteo el Contratista deberá presentar una certificación otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T), en la que se detalle la nómina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicación  de nombre y apellido y número de C.U.I.L de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrirá los riesgos de trabajo hasta la recepción Provisoria de la obra, debiendo figurar como co-asegurada la Municipalidad de San Francisco y además contendrá una cláusula de no  repetición de acciones legales contra el Municipio, por parte de la A.R.T.-

Art. 31°)	INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

El contratista y su personal deberán  cumplir  estrictamente las disposiciones,  ordenanzas  y  reglamentos  policiales vigentes.  Será  por cuenta del contratista el  pago de las multas que correspondan por cualquier infracción a dichas  disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 32°)	PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El contratista o su representante autorizado tiene  la obligación de   permanecer    en las  obras  durante   las horas de trabajo para  recibir,  atender  y  hacer ejecutar las instrucciones,  observaciones  u  órdenes  que imparta la Inspección.

Art. 33°)	INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentación integrante de la Licitación se considera  como  suficiente   para determinar las características de la  obra.  Cualquier deficiencia o error  comprobado  en  el  proyecto o modificación que se desee  realizar en  el mismo, deberá  comunicarse por escrito a la  Secretaría de Infraestructura y Planificación  antes de  iniciarse  los  trabajos.

El  contratista  es  responsable   de   la   correcta   interpretación de los pliegos    para la realización de la  obra  y  responderá   por  los   defectos   que   puedan producirse durante la ejecución o conservación  de  la   misma, hasta la Recepción Definitiva.

Art. 34°)	VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS   RECHAZADOS:

Cuando fueran  sospechados  vicios ocultos, la  Municipalidad  podrá   ordenar  las   demoliciones   necesarias   para    cerciorarse    del fundamento de sus sospechas y, si los defectos  fueran  comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal motivo estarán a cargo del contratista, caso contrario serán abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran en  el  transcurso  del plazo de garantía, el  contratista  deberá   reparar  o rehacer las obras defectuosas en el plazo  que  señale la  Municipalidad. Transcurrido   ese   plazo,   dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Municipalidad  con cargo al Contratista.

Art. 35°)	REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista deberá  proveer a la Inspección de  dos (2) registros por  duplicado,  que  se  destinarán  al  asiento de las órdenes de servicio y notas  de  pedido que se originen durante la construcción.  Si  el  contratista no diera cumplimiento a una  orden  de  servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hará  pasible a  la multa establecida en el  Art.  36),  Inc.  d),  del presente.

Art. 36°)	MULTAS:

a)	Mora en la firma del contrato:   Según el Art. 18º) del presente Pliego.

b)	Mora en la iniciación de los trabajos:  Por cada día  de  demora  en  la  iniciación  de  los  trabajos, se aplicará  una multa equivalente  al  0,5 ‰ (cero coma cinco por mil) del monto del contrato.

c)	Mora en la terminación de los trabajos:   Si  el  contratista  no  diera   total   y   correcta   terminación de todos los trabajos  contratados  dentro del plazo estipulado para la realización  de  los  mismos, incurrirá  en una multa del 0,5 ‰ (cero coma cinco por mil)  del monto de  contrato  por  cada  día  de atraso, haciéndose además  responsable por los  perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

d)	Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera  faltas e    infracciones  a  este Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la  Municipalidad, o transgrediera disposiciones  de  bien    público y general, se hará  pasible de multas de  hasta el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, según la importancia de la infracción, siempre que no se  trate de casos explícitamente contemplados en  otros  artículos. Estas  multas podrán ser reiteradas hasta el  cese  de la infracción. En caso de persistencia por parte del contratista, podrá  llegarse  hasta  la  rescisión  del contrato.-

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del  Plan  de  Trabajos por causas a él imputables, se hará  pasible a una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de  ejecutar  en  el mes.-

Art. 37°)	RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podrá  rescindirse por cualquiera  de  las causas y en orden a  los procedimientos determinados  en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614. Producida  la  rescisión  por  causas  imputables  al  contratista, la Municipalidad tendrá  derecho a la toma  de posesión de los materiales y/o trabajos  ejecutados  en el estado en que se hallen y mandará adquirir  los faltantes o finalizar las obras en las condiciones que   más estime necesarias, haciendo recaer  sobre  el  contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables  al  contratista, de acuerdo a la Ley     Provincial de Obras  Públicas,  el mismo tendrá  derecho a solicitar de  la  Municipalidad  la solución de los problemas  que  impiden  la  marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solución a lo planteado, podrá reclamar la rescisión del contrato.

Art  38°)	PLANOS CONFORME A OBRA:

Comprende la provisión de una copia en poliéster y tres copias de los planos conforme a obra que se que reflejen en su totalidad la obra ejecutada de acuerdo al proyecto, más los correspondientes a modificaciones o ampliaciones de obra.

Estas presentaciones podrán ser parciales y su confección durante el período de ejecución de la obra. Asimismo se deberá adjuntar dos (2) juegos de planos en archivos AUTOCAD versión 2009 o última versión, en soporte magnético o CD.

Toda otra información a suministrar (memorias de cálculo, especificaciones, planillas de cálculo etc.), deberá ser presentada en soporte magnético o CD, en archivos del tipo WORD ó EXCELL última versión existente.

Previo al sacado de copias en poliéster, el Contratista someterá los originales y los disquetes a la aprobación de la Inspección de la obra, quien podrá introducirles las correcciones que estime necesarias a efectos de que reflejen la obra tal cual fue ejecutada, con las eventuales modificaciones introducidas al proyecto originariamente contratado.

Los gastos que demande el cumplimiento de lo especificado en este artículo deberán ser contemplados por el Contratista en el precio presupuestado.

Art. 39°)	LEY PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS:

Para todos los aspectos no contemplados en el  presente Pliego, rige la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614.-

Art. 40°)	SUBCONTRATISTA:

El contratista no podrá  subcontratar trabajos sin  la autorización de la Municipalidad. Ningún  subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servirá   para  eximir al contratista de las obligaciones que le imponen  los documentos contractuales y en particular de todas  las responsabilidades por la  correcta  ejecución  de  los trabajos.-

Art. 41°)	JURISDICCION:

Toda cuestión Judicial o Administrativa que se origine  en la presente  Licitación  Pública o en la ejecución  del contrato correspondiente, será  sometida por las   partes  a los  Tribunales  Ordinarios  con  asiento en  esta ciudad,  renunciando a todo fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestión judicial o contencioso administrativa.

Art. 42°)	PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:

Precio del ejemplar:  $ 1.200,00.-

Sellado Municipal:     $ 1.170,00.-

Art. 43°)	PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial asciende a $ 500.000,00 (Pesos Quinientos mil).-

SOLICITUD DE ADMISIÓN

San Francisco,      de                 de 2013

La firma  (Nombre de la firma o consorcio de firmas) representada legalmente por el/los señor/es..................................................... abajo firmante/s, con domicilio legal en la calle ...................................... Nro. ............ de la ciudad de....................................  Provincia de.....................  de la República Argentina, presenta su propuesta para la Licitación Pública Nro. ..............  “REMODELACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y CERCANÍAS DEL   PARQUE CINCUENTENARIO”  y declara expresamente que:

a)	Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la Licitación y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas.

b)	Ha recogido en el sitio en que se ejecutarán las obras las informaciones relativas a las circunstancias locales de cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecución de los trabajos.

c)	Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Licitante, a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica.

d)	Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación.

e)	Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación.

f)	Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación.

Se adjunta la documentación requerida en el Pliego de Condiciones de acuerdo al siguiente detalle:

(se listará de acuerdo al orden correlativo establecido).

Domicilio real de la/s Empresa/s:...............................................................................................................

| Firma del Director Técnico de la/s Empresa/s o UTE |  | Firma del (los) Representante(s) Legal(es) de la/s Empresa/s o UTE |
| --- | --- | --- |